## 箱变容量选型表
风机单机容量（kw） | 箱变形式 | 箱变容量（kVA）
2000 | 美变 | 2200
2200 | 美变 | 2500
2500 | 美变 | 2750
3000 | 华变 | 3300
3200 | 华变 | 3520
3600 | 华变 | 4000

## 50MW设备选型
电压等级（110kV） | 主变压器 | GIS | 高压避雷器
10 | 无 | 无 | 无
35 | 无 | 无 | 无
110 | 型号： SZ11-50000/110 额定容量： 50MVA 额定电压比： 121±8×1.25%/37kV 接线组别： YNd11 阻抗电压： Ud=10.5% 冷却方式： ONAN | 型式： 三相共箱式 额定电压： 126kV 额定电流： 2000A 额定频率： 50Hz 额定短时耐受电流： 40kA 额定短路持续时间： 3s 额定峰值耐受电流： 100kA 电流互感器变比： 300～600/1A 准确级： 0.2s/0.5s/5P30/5P30 5P30/5P30/5P30/5P30 | 型式： 氧化性避雷器 避雷器额定电压（有效值）： 108kV 避雷器持续运行电压(有效值)： 84kV 避雷器的标称放电电流： 10kA 雷电冲击电流残压（峰值）： 281kV
220 | 型号： SZ11-50000/220 额定容量： 50MVA 额定电压比： 232±8×1.25%/37kV 接线组别： YNd11 阻抗电压： Ud=14% 冷却方式： ONAN | 型式： 三相分箱式 额定电压： 252kV 额定电流： 2000A 额定频率： 50Hz 额定短时耐受电流： 50kA 额定短路持续时间： 3s 额定峰值耐受电流： 125kA 电流互感器变比： 300～600/1A 准确级： 0.2s/0.5s/5P30/5P30 5P30/5P30/5P30/5P30 | 型式： 氧化锌避雷器 避雷器额定电压（有效值）： 204kV 避雷器持续运行电压(有效值)：152kV 避雷器的标称放电电流： 10kA 雷电冲击电流残压（峰值）： 532kV 方波通流容量峰值2ms、20次：800A

## Sheet1
[10 empty] | 型号 | SZ11-50000/110 | 型号 | SZ11-50000/220
[10 empty] | 额定容量 | 50MVA | 额定容量 | 50MVA
风机单机容量（kw） | 箱变形式 | 箱变容量（kVA） | [7 empty] | 额定电压比 | 121±8×1.25%/37kV | 额定电压比 | 232±8×1.25%/37kV
2000 | 美变 | 2200 | [7 empty] | 接线组别 | YNd11 | 接线组别 | YNd11
2200 | 美变 | 2500 | [7 empty] | 阻抗电压 | Ud=10.5% | 阻抗电压 | Ud=14%
2500 | 美变 | 2750 | [7 empty] | 冷却方式 | ONAN | 冷却方式 | ONAN
3000 | 华变 | 3300
3200 | 华变 | 3520 | [7 empty] | 型式 | 三相共箱式 | 型式 | 三相分箱式
3600 | 华变 | 4000 | [7 empty] | 额定电压 | 126kV | 额定电压 | 252kV
[10 empty] | 额定电流 | 2000A | 额定电流 | 2000A
主变压器 | [9 empty] | 额定频率 | 50Hz | 额定频率 | 50Hz
| 型号 | 额定容量 | 额定电压比 | 接线组别 | 阻抗电压 | 冷却方式 |  |  |  | 额定短时耐受电流 | 40kA | 额定短时耐受电流 | 50kA
110 | SZ11-50000/110 | 50MVA | 121±8×1.25%/37kV | YNd11 | Ud=10.5% | ONAN |  |  |  | 额定短路持续时间 | 3s | 额定短路持续时间 | 3s
220 | SZ11-50000/220 | 50MVA | 232±8×1.25%/37kV | YNd11 | Ud=14% | ONAN |  |  |  | 额定峰值耐受电流 | 100kA | 额定峰值耐受电流 | 125kA
[10 empty] | 电流互感器变比 | 300～600/1A | 电流互感器变比 | 300～600/1A
GIS | [9 empty] | 准确级 | 0.2s/0.5s/5P30/5P305P30/5P30/5P30/5P30 | 准确级 | 0.2s/0.5s/5P30/5P305P30/5P30/5P30/5P30
| 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 额定短时耐受电流 | 额定短路持续时间 | 额定峰值耐受电流 | 电流互感器变比 | 准确级
110 | 三相共箱式 | 126kV | 2000A | 50Hz | 40kA | 3s | 100kA | 300～600/1A | 0.2s/0.5s/5P30/5P305P30/5P30/5P30/5P30
220 | 三相分箱式 | 252kV | 2000A | 50Hz | 50kA | 3s | 125kA | 300～600/1A | 0.2s/0.5s/5P30/5P305P30/5P30/5P30/5P30 | 型式 | 氧化性避雷器 | 型式 | 氧化锌避雷器
[10 empty] | 避雷器额定电压（有效值） | 108kV | 避雷器额定电压（有效值） | 204kV
高压避雷器 | [9 empty] | 避雷器持续运行电压(有效值) | 84kV | 避雷器持续运行电压(有效值) | 152kV
| 型式 | 避雷器额定电压（有效值） | 避雷器持续运行电压(有效值) | 避雷器的标称放电电流 | 雷电冲击电流残压（峰值） |  |  |  |  | 避雷器的标称放电电流 | 10kA | 避雷器的标称放电电流 | 10kA
110 | 氧化性避雷器 | 108kV | 84kV | 10kA | 281kV |  |  |  |  | 雷电冲击电流残压（峰值） | 281kV | 雷电冲击电流残压（峰值） | 532kV
220 | 氧化锌避雷器 | 204kV | 152kV | 10kA | 532kV | 800A | [5 empty] | 方波通流容量峰值2ms、20次 | 800A