## 成果输出
表8-1 |  | 主要工况荷载表（不含安全系数）
工况名称 | Fr(kN) | Fy(kN) | Fz(kN) | Mr(kNm) | My(kNm) | Mz(kNm)
正常运行荷载工况 | 588.5 | 0 | 4316.8 | 45321.2 | 0 | 1598.3
极端荷载工况 | 803.5 | 0 | 4285.2 | 64398.8 | 0 | 96.3
多遇地震工况 | 801.799 | 0 | 4194.467 | 46936.474 | 0 | 1598.3
罕遇地震工况 | 1908.003 | 0 | 3560.026 | 55861.254 | 0 | 1598.3
疲劳荷载工况(上限) | 345 | 248.6 | 136.2 | 10685.4 | 28881.3 | 5033.3
疲劳荷载工况(下限) | 283.5 | 194.7 | 106 | 8481.4 | 19153.4 | 3734.3
表8-2 |  | 岩土参数值表
土层编号 | 岩土名称 | 厚度(m) | 重力密度(kN/m3) | 压缩模量Es(MPa) | 内聚力C(kPa) | 摩擦角ψ(°) | 承载力特征值fak(kPa) | 宽度承载力修正系数ηb | 深度承载力修正系数ηd | 地基抗震承载力修正系数ζa | 承载力标准值(kPa)
1 | 碎石土 | 3 | 18 | 5 | 10 | 18 | 120 | 3 | 4.4 | 1.5 | 120
2 | 全风化岩 | 20 | 19 | 10 | 10 | 20 | 160 | 3 | 4.4 | 1.5 | 160
3 | 强风化岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 中风化岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表8-3 |  | 风机基础计算结果
项 目 | 单位 | 正常运行荷载工况 |  | 极端荷载工况 |  | 备 注
|  | 计算值 | 允许值 | 计算值 | 允许值
1、地基承载力复核
偏心距e/基础底面半径 |  | 0.238 | 0.25 | 0.338 | 0.43
R(控制脱空面积)
基础底面平均压力 | kPa | 85.85 | 529 | 94.634 | 529
基础底面最大压力 | kPa | 167.444 | 634.8 | 204.957 | 634.8
2、基础变形验算
沉降变形验算 | mm | 21.475 | 100 | 21.979 | 100
倾斜变形验算 |  | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003
3、基础稳定性验算
抗倾覆验算 |  | 3.973 | 1.6 | 2.797 | 1.6
抗滑验算 |  | 11.586 | 1.3 | 3.973 | 1.3
表8-4 |  | 风机基础工程量表
序号 | 项目 | 单位 | 单台 | 15 | 备注
1 | 土方开挖 | m3 | 1257.2889 | 18859.3341
2 | 石方开挖 | m3 | 314.3222 | 4714.8335
3 | 土石方回填 | m3 | 920.1573 | 13802.3596
4 | C40混凝土 | m3 | 600.9736 | 9014.6038
5 | C15混凝土 | m3 | 50.4803 | 757.2043
6 | 钢筋 | t | 60.0974 | 901.4604
7 | 基础防水 | 项 | 1 | 15
8 | 沉降观测 | 处 | 4 | 60
9 | 预制桩长 | m | 0 | 0
10 | 地基处理 | m3 | 552 | 8280
表8-5 |  | 箱变基础工程量表
序号 | 项目 | 单位 | 单台 | 15 | 备注
1 | 土方开挖 | m3 | 49.28 | 739.2
2 | 石方开挖 | m3 | 12.32 | 184.8
3 | 土石方回填 | m3 | 18.4 | 276
4 | C35混凝土 | m3 | 2.5 | 37.5
5 | C15混凝土 | m3 | 5.775 | 86.625
6 | MU10砖 | m3 | 6.5 | 97.5
7 | 钢筋 | t | 0.25 | 3.75
表8-6 |  | 变电站工程数量表
序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 变电站围墙内面积 | m2 | 10186.413
2 | 含放坡面积 | m2 | 12305.513
3 | 围墙长度 | m2 | 403.82 | 2.5m高
4 | 土方开挖 | m3 | 29533.2312
5 | 石方开挖 | m3 | 7383.3078
6 | 土方回填 | m3 | 6152.7565
7 | 浆砌石护脚 | m3 | 403.82
8 | 浆砌石排水沟 | m3 | 201.91 | 0.5×0.4
9 | 道路面积 | m2 | 1993.67 | 4.0m宽
10 | 绿化面积 | m2 | 1200
11 | 综合楼 | m2 | 1316.8
12 | 设备楼 | m2 | 510
13 | 附属楼 | m2 | 370.44
14 | 户外主要构筑物工程 |  | 0
15 | 主变基础C30混凝土 | m3 | 120
16 | C15混凝土垫层 | m3 | 20
17 | 主变压器基础钢筋 | t | 10
18 | 事故油池C30混凝土 | m3 | 60
19 | 事故油池C15垫层 | m3 | 10
20 | 事故油池钢筋 | t | 2
21 | 设备及架构基础C25混凝土 | m3 | 200
22 | 室外架构（型钢） | t | 5
23 | 预制混凝土杆 | m | 150
24 | 避雷针 | t | 2
表8-7 |  | 道路工程数量表
序号 | 项目 | 单位 | 数量/km | 合计 | 备注
一 | 场外改扩建道路 | km | 0 | 5
1 | 土方开挖 | m3 | 4000 | 20000
2 | 石方开挖 | m3 | 1000 | 5000
3 | 土石方回填 | m3 | 1250 | 6250
4 | 山皮石路面(20cm厚) | m2 | 2500 | 12500
5 | D1000mm圆管涵 | m | 0 | 0
6 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475 | 2375
7 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 150 | 750
8 | 草皮护坡 | m2 | 2000 | 10000
二 | 进站道路 | km | 0 | 1.5
1 | 土方开挖 | m3 | 12000 | 18000
2 | 石方开挖 | m3 | 3000 | 4500
3 | 土石方回填 | m3 | 4500 | 6750
4 | 级配碎石基层(20cm厚) | m2 | 6500 | 9750
5 | C30混凝土路面(20cm厚) | m2 | 6000 | 9000
6 | D1000mm圆管涵 | m | 20 | 30
7 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475 | 712.5
8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 300 | 450
9 | 草皮护坡 | m2 | 6000 | 9000
10 | 标志标牌 | 块 | 2 | 3
11 | 波形护栏 | m | 200 | 300
三 | 施工检修道路工程 | km | 0 | 10
1 | 土方开挖 | m3 | 12000 | 120000
2 | 石方开挖 | m3 | 3000 | 30000
3 | 土石方回填 | m3 | 4500 | 45000
4 | 山皮石路面(20cm厚) | m2 | 6000 | 60000
5 | C30混凝土路面(20cm厚) | m2 | 0 | 0
6 | D1000mm圆管涵 | m | 20 | 200
7 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475 | 4750
8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 300 | 3000
9 | 草皮护坡 | m2 | 6000 | 60000
10 | 标志标牌 | 块 | 4 | 40
11 | 波形护栏 | m | 200 | 2000
12 | 桥梁 | m2
四 | 吊装平台工程 | 台 | 0 | 15
1 | 一般场地平整 | m2 | 1800 | 27000
2 | 土方开挖 | m3 | 4320 | 64800
3 | 石方开挖 | m3 | 1080 | 16200
4 | 土石方回填 | m3 | 900 | 13500
5 | 浆砌石排水沟 | m3 | 19 | 285
6 | M7.5浆砌片石护坡 | m3 | 50 | 750
表9-1 |  | 施工辅企用地汇总表
序号 | 项目 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注
1 | 材料仓库 | 200 | 1000
2 | 临时住宅及办公室施工生活区 | 1800 | 3000
3 | 钢筋加工厂 | 150 | 800
4 | 设备存放场 | 100 | 4500
5 | 施工机械停放场 | 100 | 1200
6 | 合计 | 2350 | 10500
表9-2 |  | 土石方平衡表
序号 | 项目 | 开挖（m3） | 回填（m3） | 弃土（m3）
1 | 风机基础及箱变 | 24498.1677 | 14078.3596 | 10419.8081
2 | 升压站工程 | 36916.539 | 6152.7565 | 30763.7825
3 | 道路工程 | 197500 | 58000 | 139500
4 | 吊装平台 | 81000 | 13500 | 67500
5 | 集电线路 | 15000 | 10000 | 5000
6 | 合计 | 354914.7067 | 101731.1161 | 253183.5906
表9-3 |  | 弃渣场工程量表
序号 | 面积（m2） | 容量（m3） | 喷播植草（m2） | 截水沟（m） | 排水沟（m） | M7.5挡土墙（m3）
1 | 30000 | 300000 | 37500 | 1125 | 504 | 1140
表9-4 |  | 永久用地面积表
序号 | 项目 | 用地面积（m2） | 备注
1 | 风电机组基础 | 330.0636
2 | 箱变基础 | 27
3 | 变电站 | 12305.513 | 含放坡
4 | 合计 | 12662.5766 | 18.9939
表9-5 |  | 临时用地面积表
序号 | 项目 | 用地面积（m2） | 备注
1 | 施工辅企 | 10500
2 | 风电机组安装平台 | 26642.9364
3 | 施工道路 | 132500
4 | 弃渣场 | 30000
5 | 进场道路 | 18000
6 | 架空线路 | 1500
7 | 电缆沟 | 3000
8 | 合计 | 222142.9364 | 333.2142
表9-6 |  | 主要施工工程量汇总表
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 风机机组 | 台 | 15
2 | 建筑面积 | m2 | 2197.24
3 | 主变压器 | 台 | 2
4 | 架空线路 | 基 | 20
5 | 直埋电缆 | km | 2
6 | 土石方开挖 | 万m3 | 35.4915
7 | 土石方回填 | 万m3 | 10.1731
8 | 混凝土 | 万m3 | 1.2136
9 | 钢筋 | t | 919.2104
10 | 浆砌石 | 万m3 | 1.5841

## 条件输入
设防烈度 | 地基承载力 | 单机容量 | 风机台数 | 基础型式 | 极限荷载 | 基础土方比 | 基础石方比 |  |  |  |  | 由风资源专业提供
7 | 180 | 3 | 15 | 扩展基础 | 70000 | 80% | 20% |  |  |  |  | 由地质专业提供
由线路专业提供
地形类别 | 改扩建道路 | 进站道路 | 施工检修道路 | 道路土方比 | 道路石方比 | 桥梁 | 升压站 | 升压站等级 | 容量 | 主变数量 |  | 由电气专业提供
陡坡低山 | 5 | 1.5 | 10 | 80% | 20% | 无 | 新建 | 110 | 100 | 2 |  | 土建专业填写
线路总挖方 | 线路总填方 | 架空线路用地 | 直埋电缆用地 | 架空线路塔基数量 | 直埋电缆长度
15000 | 10000 | 1500 | 3000 | 20 | 2
主要工况荷载表（不含安全系数）
工况名称 | Fr(kN) | Fy(kN) | Fz(kN) | Mr(kNm) | My(kNm) | Mz(kNm)
正常运行荷载工况 | 588.5 | 0 | 4316.8 | 45321.2 | 0 | 1598.3
极端荷载工况 | 803.5 | 0 | 4285.2 | 64398.8 | 0 | 96.3
多遇地震工况 | 801.799 | 0 | 4194.467 | 46936.474 | 0 | 1598.3
罕遇地震工况 | 1908.003 | 0 | 3560.026 | 55861.254 | 0 | 1598.3
疲劳荷载工况(上限) | 345 | 248.6 | 136.2 | 10685.4 | 28881.3 | 5033.3
疲劳荷载工况(下限) | 283.5 | 194.7 | 106 | 8481.4 | 19153.4 | 3734.3
岩土参数值表
土层编号 | 岩土名称 | 厚度(m) | 重力密度(kN/m3) | 压缩模量Es(MPa) | 内聚力C(kPa) | 摩擦角ψ(°) | 承载力特征值fak(kPa) | 宽度承载力修正系数ηb | 深度承载力修正系数ηd | 地基抗震承载力修正系数ζa | 承载力标准值(kPa)
1 | 碎石土 | 3 | 18 | 5 | 10 | 18 | 120 | 3 | 4.4 | 1.5 | 120
2 | 全风化岩 | 20 | 19 | 10 | 10 | 20 | 160 | 3 | 4.4 | 1.5 | 160
3 | 强风化岩
4 | 中风化岩
风机基础计算结果
项 目 | 单位 | 正常运行荷载工况 |  | 极端荷载工况 |  | 备 注
|  | 计算值 | 允许值 | 计算值 | 允许值
1、地基承载力复核
偏心距e/基础底面半径 |  | 0.238 | 0.25 | 0.338 | 0.43
R(控制脱空面积)
基础底面平均压力 | kPa | 85.85 | 529 | 94.634 | 529
基础底面最大压力 | kPa | 167.444 | 634.8 | 204.957 | 634.8
2、基础变形验算
沉降变形验算 | mm | 21.475 | 100 | 21.979 | 100
倾斜变形验算 |  | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003
3、基础稳定性验算
抗倾覆验算 |  | 3.973 | 1.6 | 2.797 | 1.6
抗滑验算 |  | 11.586 | 1.3 | 3.973 | 1.3
风机基础工程数量表
序号 | 项目 | 单位 | 单台 | 15 | 备注
1 | 土方开挖 | m3 | 1257.2889 | 18859.3341
2 | 石方开挖 | m3 | 314.3222 | 4714.8335
3 | 土石方回填 | m3 | 920.1573 | 13802.3596
4 | C40混凝土 | m3 | 600.9736 | 9014.6038
5 | C15混凝土 | m3 | 50.4803 | 757.2043
6 | 钢筋 | t | 60.0974 | 901.4604
7 | 基础防水 | 项 | 1 | 15
8 | 沉降观测 | 处 | 4 | 60
9 | 预制桩长 | m | 0 | 0
10 | M48预应力锚栓 | m | 552 | 8280
11 | C80二次灌浆 | m3 | 2 | 30
箱变基础工程数量表
序号 | 项目 | 单位 | 单台 | 15 | 备注
1 | 土方开挖 | m3 | 49.28 | 739.2
2 | 石方开挖 | m3 | 12.32 | 184.8
3 | 土石方回填 | m3 | 18.4 | 276
4 | C35混凝土 | m3 | 2.5 | 37.5
5 | C15混凝土 | m3 | 5.775 | 86.625
6 | MU10砖 | m3 | 6.5 | 97.5
7 | 钢筋 | t | 0.25 | 3.75
变电站工程数量表
序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 变电站围墙内面积 | m2 | 10186.413
2 | 含放坡面积 | m2 | 12305.513
3 | 围墙长度 | m2 | 403.82 | 2.5m高
4 | 土方开挖 | m3 | 29533.2312
5 | 石方开挖 | m3 | 7383.3078
6 | 土方回填 | m3 | 6152.7565
7 | 浆砌石护脚 | m3 | 403.82
8 | 浆砌石排水沟 | m3 | 201.91 | 0.5×0.4
9 | 道路面积 | m2 | 1993.67 | 4.0m宽
10 | 绿化面积 | m2 | 1200
11 | 综合楼 | m2 | 1316.8
12 | 设备楼 | m2 | 510
13 | 附属楼 | m2 | 370.44
14 | 户外主要构筑物工程
15 | 主变基础C30混凝土 | m3 | 120
16 | C15混凝土垫层 | m3 | 20
17 | 主变压器基础钢筋 | t | 10
18 | 事故油池C30混凝土 | m3 | 60
19 | 事故油池C15垫层 | m3 | 10
20 | 事故油池钢筋 | t | 2
21 | 设备及架构基础C25混凝土 | m3 | 200
22 | 室外架构（型钢） | t | 5
23 | 预制混凝土杆 | m | 150
24 | 避雷针 | t | 2
道路平台工程 |  | 陡坡低山
序号 | 项目 | 单位 | 数量/km | 合计 | 备注 | [5 empty] | 序号 | 项目 | 单位 | 数量/km | 合计 | 备注
设防烈度: 一; 地基承载力: 场外改扩建道路; 单机容量: km; 基础型式: 5 |  |  |  | 一 | 场外改扩建道路 | km |  | {{numbers_1}}KM
1 | 土方开挖 | m3 | 4000 | 20000 | [6 empty] | 1 | 土方开挖 | m3 | {{土方开挖_1}} | {{土方开挖numbers_1}}
2 | 石方开挖 | m3 | 1000 | 5000 | [6 empty] | 2 | 石方开挖 | m3 | {{石方开挖_1}} | {{石方开挖numbers_1}}
3 | 土石方回填 | m3 | 1250 | 6250 | [6 empty] | 3 | 土石方回填 | m3 | {{土石方回填_1}} | {{土石方回填numbers_1}}
4 | 山皮石路面(20cm厚) | m2 | 2500 | 12500 | [6 empty] | 4 | 山皮石路面(20cm厚) | m2 | {{山皮石路面(20cm厚)_1}} | {{山皮石路面(20cm厚)numbers_1}}
5 | D1000mm圆管涵 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | D1000mm圆管涵 | m | {{D1000mm圆管涵_1}} | {{D1000mm圆管涵numbers_1}}
6 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475 | 2375 | [6 empty] | 6 | 浆砌石排水沟 | m3 | {{浆砌石排水沟_1}} | {{浆砌石排水沟numbers_1}}
7 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 150 | 750 | [6 empty] | 7 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | {{M7.5浆砌片石挡墙_1}} | {{M7.5浆砌片石挡墙numbers_1}}
8 | 草皮护坡 | m2 | 2000 | 10000 | [6 empty] | 8 | 草皮护坡 | m2 | {{草皮护坡_1}} | {{草皮护坡numbers_1}}
设防烈度: 二; 地基承载力: 进站道路; 单机容量: km; 基础型式: 1.5 |  |  |  | 二 | 进站道路 | km |  | {{numbers_2}}KM
1 | 土方开挖 | m3 | 12000 | 18000 | [6 empty] | 1 | 土方开挖 | m3 | {{土方开挖_2}} | {{土方开挖numbers_2}}
2 | 石方开挖 | m3 | 3000 | 4500 | [6 empty] | 2 | 石方开挖 | m3 | {{石方开挖_2}} | {{石方开挖numbers_2}}
3 | 土石方回填 | m3 | 4500 | 6750 | [6 empty] | 3 | 土石方回填 | m3 | {{土石方回填_2}} | {{土石方回填numbers_2}}
4 | 级配碎石基层(20cm厚) | m2 | 6500 | 9750 | [6 empty] | 4 | 级配碎石基层(20cm厚) | m2 | {{级配碎石基层(20cm厚)_2}} | {{级配碎石基层(20cm厚)numbers_2}}
5 | C30混凝土路面(20cm厚) | m2 | 6000 | 9000 | [6 empty] | 5 | C30混凝土路面(20cm厚) | m2 | {{C30混凝土路面(20cm厚)_2}} | {{C30混凝土路面(20cm厚)numbers_2}}
6 | D1000mm圆管涵 | m | 20 | 30 | [6 empty] | 6 | D1000mm圆管涵 | m | {{D1000mm圆管涵_2}} | {{D1000mm圆管涵numbers_2}}
7 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475 | 712.5 | [6 empty] | 7 | 浆砌石排水沟 | m3 | {{浆砌石排水沟_2}} | {{浆砌石排水沟numbers_2}}
8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 300 | 450 | [6 empty] | 8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | {{M7.5浆砌片石挡墙_2}} | {{M7.5浆砌片石挡墙numbers_2}}
9 | 草皮护坡 | m2 | 6000 | 9000 | [6 empty] | 9 | 草皮护坡 | m2 | {{草皮护坡_2}} | {{草皮护坡numbers_2}}
10 | 标志标牌 | 块 | 2 | 3 | [6 empty] | 10 | 标志标牌 | 块 | {{标志标牌_2}} | {{标志标牌numbers_2}}
11 | 波形护栏 | m | 200 | 300 | [6 empty] | 11 | 波形护栏 | m | {{波形护栏_2}} | {{波形护栏numbers_2}}
设防烈度: 三; 地基承载力: 施工检修道路工程; 单机容量: km; 基础型式: 10 |  |  |  | 三 | 施工检修道路工程 | km |  | {{numbers_3}}KM
1 | 土方开挖 | m3 | 12000 | 120000 | [6 empty] | 1 | 土方开挖 | m3 | {{土方开挖_3}} | {{土方开挖numbers_3}}
2 | 石方开挖 | m3 | 3000 | 30000 | [6 empty] | 2 | 石方开挖 | m3 | {{石方开挖_3}} | {{石方开挖numbers_3}}
3 | 土石方回填 | m3 | 4500 | 45000 | [6 empty] | 3 | 土石方回填 | m3 | {{土石方回填_3}} | {{土石方回填numbers_3}}
4 | 山皮石路面(20cm厚) | m2 | 6000 | 60000 | [6 empty] | 4 | 山皮石路面(20cm厚) | m2 | {{山皮石路面(20cm厚)_3}} | {{山皮石路面(20cm厚)numbers_3}}
5 | C30混凝土路面(20cm厚) | m2 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | C30混凝土路面(20cm厚) | m2 | {{C30混凝土路面(20cm厚)_3}} | {{C30混凝土路面(20cm厚)numbers_3}}
6 | D1000mm圆管涵 | m | 20 | 200 | [6 empty] | 6 | D1000mm圆管涵 | m | {{D1000mm圆管涵_3}} | {{D1000mm圆管涵numbers_3}}
7 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475 | 4750 | [6 empty] | 7 | 浆砌石排水沟 | m3 | {{浆砌石排水沟_3}} | {{浆砌石排水沟numbers_3}}
8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 300 | 3000 | [6 empty] | 8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | {{M7.5浆砌片石挡墙_3}} | {{M7.5浆砌片石挡墙numbers_3}}
9 | 草皮护坡 | m2 | 6000 | 60000 | [6 empty] | 9 | 草皮护坡 | m2 | {{草皮护坡_3}} | {{草皮护坡numbers_3}}
10 | 标志标牌 | 块 | 4 | 40 | [6 empty] | 10 | 标志标牌 | 块 | {{标志标牌_3}} | {{标志标牌numbers_3}}
11 | 波形护栏 | m | 200 | 2000 | [6 empty] | 11 | 波形护栏 | m | {{波形护栏_3}} | {{波形护栏numbers_3}}
设防烈度: 12; 地基承载力: 桥梁; 单机容量: m2 |  |  |  | 12 | 桥梁 | m2 | {{桥梁_3}} | {{桥梁numbers_3}}
设防烈度: 四; 地基承载力: 吊装平台工程; 单机容量: 台; 基础型式: 15 |  |  |  | 四 | 吊装平台工程 | 台 |  | {{numbers_4}}
1 | 一般场地平整 | m2 | 1800 | 27000 | [6 empty] | 1 | 一般场地平整 | m2 | {{一般场地平整_4}} | {{一般场地平整numbers_4}}
2 | 土方开挖 | m3 | 4320 | 64800 | [6 empty] | 2 | 土方开挖 | m3 | {{土方开挖_4}} | {{土方开挖numbers_4}}
3 | 石方开挖 | m3 | 1080 | 16200 | [6 empty] | 3 | 石方开挖 | m3 | {{石方开挖_4}} | {{石方开挖numbers_4}}
4 | 土石方回填 | m3 | 900 | 13500 | [6 empty] | 4 | 土石方回填 | m3 | {{土石方回填_4}} | {{土石方回填numbers_4}}
5 | 浆砌石排水沟 | m3 | 19 | 285 | [6 empty] | 5 | 浆砌石排水沟 | m3 | {{浆砌石排水沟_4}} | {{浆砌石排水沟numbers_4}}
6 | M7.5浆砌片石护坡 | m3 | 50 | 750 | [6 empty] | 6 | M7.5浆砌片石护坡 | m3 | {{M7.5浆砌片石护坡_4}} | {{M7.5浆砌片石护坡numbers_4}}
施工辅企用地汇总表
序号 | 项目 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注
1 | 材料仓库 | 200 | 1000 | 工棚
2 | 临时住宅及办公室施工生活区 | 1800 | 3000 | 工棚
3 | 钢筋加工厂 | 150 | 800 | 工棚
4 | 设备存放场 | 100 | 4500 | 工棚
5 | 施工机械停放场 | 100 | 1200
6 | 合计 | 2350 | 10500
土石方平衡表
序号 | 项目 | 开挖（m3） | 回填（m3） | 弃土（m3）
1 | 风机基础及箱变 | 24498.1677 | 14078.3596 | 10419.8081
2 | 升压站工程 | 36916.539 | 6152.7565 | 30763.7825
3 | 道路工程 | 197500 | 58000 | 139500
4 | 吊装平台 | 81000 | 13500 | 67500
5 | 集电线路 | 15000 | 10000 | 5000
6 | 合计 | 354914.7067 | 101731.1161 | 253183.5906
弃渣场工程量表
序号 | 面积（m2） | 容量（m3） | 喷播植草（m2） | 截水沟（m） | 排水沟（m） | M7.5挡土墙（m3）
1 | 30000 | 300000 | 37500 | 1125 | 504 | 1140
永久用地面积表
序号 | 项目 | 用地面积（m2） | 备注
1 | 风电机组基础 | 330.0636
2 | 箱变基础 | 27
3 | 变电站 | 12305.513 | 含放坡
4 | 合计 | 12662.5766 | 18.9939
临时用地面积表
序号 | 项目 | 用地面积（m2） | 备注
1 | 施工辅企 | 10500
2 | 风电机组安装平台 | 26642.9364
3 | 施工道路 | 132500
4 | 弃渣场 | 30000
5 | 进场道路 | 18000
6 | 架空线路 | 1500
7 | 电缆沟 | 3000
8 | 合计 | 222142.9364 | 333.2142
主要施工工程量汇总表
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 风机机组 | 台 | 15
2 | 建筑面积 | m2 | 2197.24
3 | 主变压器 | 台 | 2
4 | 架空线路 | 基 | 20
5 | 直埋电缆 | km | 2
6 | 土石方开挖 | 万m3 | 35.4915
7 | 土石方回填 | 万m3 | 10.1731
8 | 混凝土 | 万m3 | 1.2136
9 | 钢筋 | t | 919.2104
10 | 浆砌石 | 万m3 | 1.5841
Note on D8: dxy: 线路专业提供
Note on F8: dxy: 线路专业提供

## 风机基础数据
设防烈度 | 6 |  | 承载力标准值 | 60 |  | 基础型式 | 扩展基础 |  | 单机容量 | 2 |  | 极限荷载 | 50000 |  | 土方比 | 10%
设防烈度 | 7 |  | 承载力标准值 | 80 |  | 基础型式 | 预制桩承台基础 |  | 单机容量 | 2.2 |  | 极限荷载 | 60000 |  | 土方比 | 20%
设防烈度 | 8 |  | 承载力标准值 | 100 |  | 基础型式 | 灌注桩承台基础 |  | 单机容量 | 2.5 |  | 极限荷载 | 70000 |  | 土方比 | 30%
设防烈度 | 9 |  | 承载力标准值 | 120 |  | 基础型式 | 复合地基 |  | 单机容量 | 3 |  | 极限荷载 | 80000 |  | 土方比 | 40%
|  |  | 承载力标准值 | 140 |  |  |  |  | 单机容量 | 3.2 |  | 极限荷载 | 90000 |  | 土方比 | 50%
|  |  | 承载力标准值 | 160 |  |  |  |  | 单机容量 | 3.3 |  | 极限荷载 | 100000 |  | 土方比 | 60%
|  |  | 承载力标准值 | 180 |  |  |  |  | 单机容量 | 3.4 |  | 极限荷载 | 110000 |  | 土方比 | 70%
|  |  | 承载力标准值 | 200 |  |  |  |  | 单机容量 | 3.6 |  | 极限荷载 | 120000 |  | 土方比 | 80%
|  |  | 承载力标准值 | 220 | [10 empty] | 土方比 | 90%
|  |  | 承载力标准值 | 240 | [10 empty] | 土方比 | 100%
|  |  | 承载力标准值 | 260
风机基础数据库
设防烈度 | 承载力 | 基础型式 | 极限荷载 | 底板半径R | 棱台顶面半径R1 | 台柱半径R2 | 底板外缘高度H1 | 底板棱台高度H2 | 台柱高度H3 | 桩直径 | 根数 | 长度 | 单台总桩长 | 面积m2 | 体积m3 | 垫层 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石方回填 | M48预应力 锚栓（m) | C80二次灌浆
6 | 180 | 扩展基础 | 50000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
6 | 180 | 扩展基础 | 60000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1593 | 540.5634 | 48.0711 | 1075.0819 | 268.7705 | 755.2179 | 504 | 2
6 | 180 | 扩展基础 | 70000 | 10.25 | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0636 | 600.9736 | 50.4803 | 1257.2889 | 314.3222 | 920.1573 | 552 | 2
6 | 180 | 扩展基础 | 80000 | 10.25 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0636 | 616.1383 | 50.4803 | 1290.8166 | 322.7042 | 946.9022 | 564 | 2
6 | 180 | 扩展基础 | 90000 | 10.75 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0503 | 670.4879 | 55.4754 | 1404.9947 | 351.2487 | 1030.2801 | 564 | 2
6 | 180 | 扩展基础 | 100000 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1327 | 715.6548 | 58.0613 | 1501.9213 | 375.4803 | 1103.6855 | 576 | 2
6 | 180 | 扩展基础 | 110000 | 11.5 | 3 | 3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.4756 | 816.5785 | 63.4099 | 1667.6881 | 416.922 | 1204.6217 | 588 | 2
6 | 180 | 扩展基础 | 120000 | 12 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.3893 | 927.3982 | 68.9941 | 1844.9782 | 461.2445 | 1309.8305 | 600 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 50000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 20 | 20 | 400 | 254.469 | 424.115 | 39.0233 | 839.8947 | 209.9737 | 586.7301 | 480 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 60000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 22 | 20 | 440 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 70000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 24 | 20 | 480 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 80000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 26 | 20 | 520 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 90000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 28 | 20 | 560 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 100000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 30 | 20 | 600 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 110000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 32 | 20 | 640 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
6 | 180 | 预制桩承台基础 | 120000 | 10.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.6 | 34 | 20 | 680 | 346.3606 | 664.9181 | 52.9484 | 1312.3061 | 328.0765 | 922.5161 | 552 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 50000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 18 | 20 | 360 | 254.469 | 424.115 | 39.0233 | 839.8947 | 209.9737 | 586.7301 | 480 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 60000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 20 | 20 | 400 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 70000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 22 | 20 | 440 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 80000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 480 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 90000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 520 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 100000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 560 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 110000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 30 | 20 | 600 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
6 | 180 | 灌注桩承台基础 | 120000 | 10.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 640 | 346.3606 | 664.9181 | 52.9484 | 1312.3061 | 328.0765 | 922.5161 | 552 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 50000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 60000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1593 | 540.5634 | 48.0711 | 1075.0819 | 268.7705 | 755.2179 | 504 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 70000 | 10.25 | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0636 | 600.9736 | 50.4803 | 1257.2889 | 314.3222 | 920.1573 | 552 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 80000 | 10.25 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0636 | 616.1383 | 50.4803 | 1290.8166 | 322.7042 | 946.9022 | 564 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 90000 | 10.75 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0503 | 670.4879 | 55.4754 | 1404.9947 | 351.2487 | 1030.2801 | 564 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 100000 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1327 | 715.6548 | 58.0613 | 1501.9213 | 375.4803 | 1103.6855 | 576 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 110000 | 11.5 | 3 | 3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.4756 | 816.5785 | 63.4099 | 1667.6881 | 416.922 | 1204.6217 | 588 | 2
7 | 180 | 扩展基础 | 120000 | 12 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.3893 | 927.3982 | 68.9941 | 1844.9782 | 461.2445 | 1309.8305 | 600 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 50000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 20 | 20 | 400 | 254.469 | 424.115 | 39.0233 | 839.8947 | 209.9737 | 586.7301 | 480 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 60000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 22 | 20 | 440 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 70000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 24 | 20 | 480 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 80000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 26 | 20 | 520 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 90000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 28 | 20 | 560 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 100000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 30 | 20 | 600 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 110000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 32 | 20 | 640 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
7 | 180 | 预制桩承台基础 | 120000 | 10.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.6 | 34 | 20 | 680 | 346.3606 | 664.9181 | 52.9484 | 1312.3061 | 328.0765 | 922.5161 | 552 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 50000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 18 | 20 | 360 | 254.469 | 424.115 | 39.0233 | 839.8947 | 209.9737 | 586.7301 | 480 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 60000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 20 | 20 | 400 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 70000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 22 | 20 | 440 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 80000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 480 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 90000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 520 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 100000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 560 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 110000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 30 | 20 | 600 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
7 | 180 | 灌注桩承台基础 | 120000 | 10.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 640 | 346.3606 | 664.9181 | 52.9484 | 1312.3061 | 328.0765 | 922.5161 | 552 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 50000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 60000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1593 | 540.5634 | 48.0711 | 1075.0819 | 268.7705 | 755.2179 | 504 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 70000 | 10.25 | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0636 | 600.9736 | 50.4803 | 1257.2889 | 314.3222 | 920.1573 | 552 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 80000 | 10.25 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0636 | 616.1383 | 50.4803 | 1290.8166 | 322.7042 | 946.9022 | 564 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 90000 | 10.75 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0503 | 670.4879 | 55.4754 | 1404.9947 | 351.2487 | 1030.2801 | 564 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 100000 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1327 | 715.6548 | 58.0613 | 1501.9213 | 375.4803 | 1103.6855 | 576 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 110000 | 11.5 | 3 | 3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.4756 | 816.5785 | 63.4099 | 1667.6881 | 416.922 | 1204.6217 | 588 | 2
8 | 180 | 扩展基础 | 120000 | 12 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.3893 | 927.3982 | 68.9941 | 1844.9782 | 461.2445 | 1309.8305 | 600 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 50000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 20 | 20 | 400 | 254.469 | 424.115 | 39.0233 | 839.8947 | 209.9737 | 586.7301 | 480 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 60000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 22 | 20 | 440 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 70000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 24 | 20 | 480 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 80000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 26 | 20 | 520 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 90000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 28 | 20 | 560 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 100000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 30 | 20 | 600 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 110000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 32 | 20 | 640 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
8 | 180 | 预制桩承台基础 | 120000 | 10.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.6 | 34 | 20 | 680 | 346.3606 | 664.9181 | 52.9484 | 1312.3061 | 328.0765 | 922.5161 | 552 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 50000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 18 | 20 | 360 | 254.469 | 424.115 | 39.0233 | 839.8947 | 209.9737 | 586.7301 | 480 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 60000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 20 | 20 | 400 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 70000 | 9.5 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 22 | 20 | 440 | 283.5287 | 466.6836 | 43.4294 | 923.4171 | 230.8543 | 644.1584 | 480 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 80000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 480 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 90000 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 520 | 314.1593 | 546.2182 | 48.0711 | 1139.2659 | 284.8165 | 829.7931 | 528 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 100000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 560 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 110000 | 10.25 | 3 | 3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 30 | 20 | 600 | 330.0636 | 603.6505 | 50.4803 | 1223.7612 | 305.9403 | 875.5708 | 540 | 2
8 | 180 | 灌注桩承台基础 | 120000 | 10.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 640 | 346.3606 | 664.9181 | 52.9484 | 1312.3061 | 328.0765 | 922.5161 | 552 | 2
箱变基础
风机容量 | 箱变容量 | 长 | 宽 | 高 | 壁厚 | 压顶高 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石回填 | C35混凝土压顶 | C15垫层 | MU10砖 | 钢筋 | 面积
2 | 2200 | 4.9 | 3.65 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 35.1168 | 8.7792 | 15.28 | 2.0125 | 4.1153 | 5.2325 | 0.20125 | 17.885
2.2 | 2500 | 5 | 4 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 38.4 | 9.6 | 16 | 2.125 | 4.5 | 5.525 | 0.2125 | 20
2.5 | 2750 | 6 | 4 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 44.8 | 11.2 | 17.6 | 2.375 | 5.25 | 6.175 | 0.2375 | 24
3 | 3300 | 6 | 4.5 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 49.28 | 12.32 | 18.4 | 2.5 | 5.775 | 6.5 | 0.25 | 27
3.2 | 3520 | 6 | 5.5 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 58.24 | 14.56 | 20 | 2.75 | 6.825 | 7.15 | 0.275 | 33
3.3 | 3520 | 6 | 5.5 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 58.24 | 14.56 | 20 | 2.75 | 6.825 | 7.15 | 0.275 | 33
3.4 | 3520 | 6 | 5.5 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 58.24 | 14.56 | 20 | 2.75 | 6.825 | 7.15 | 0.275 | 33
3.6 | 4000 | 6 | 6 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 62.72 | 15.68 | 20.8 | 2.875 | 7.35 | 7.475 | 0.2875 | 36

## 升压站基础数据
| 等级 | 容量
| 110 | 50
| 220 | 100
150
200
状态 | 等级 | 容量 | 长 | 宽 | 围墙内面积 | 放坡面积 | 围墙长度 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土方回填 | 浆砌石护脚 | 浆砌石排水沟 | 道路面积 | 绿化面积 | 综合楼 | 设备楼 | 附属楼 | 户外主要构筑物工程 | 主变基础C30混凝土 | C15混凝土垫层 | 主变压器基础钢筋 | 事故油池C30混凝土 | 事故油池C15垫层 | 事故油池钢筋 | 设备及架构基础C25混凝土 | 室外架构（型钢） | 预制混凝土杆 | 避雷针
[5 empty] | m2 |  | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  | m3 | m3 | t | m3 | m3 | t | m3 | t | m | t
新建 | 110 | 50 | 88.8 | 86.7 | 7698.96 | 9553.96 | 351 | 22929.504 | 5732.376 | 4776.98 | 351 | 175.5 | 1666.45 | 840.2 | 1316.8 | 510 | 370.44 |  | 60 | 12 | 6 | 30 | 5 | 1 | 100 | 3 | 80 | 1
新建 | 110 | 100 | 103.3 | 98.61 | 10186.413 | 12305.513 | 403.82 | 29533.2312 | 7383.3078 | 6152.7565 | 403.82 | 201.91 | 1993.67 | 1200 | 1316.8 | 510 | 370.44 |  | 120 | 20 | 10 | 60 | 10 | 2 | 200 | 5 | 150 | 2
新建 | 110 | 150
新建 | 110 | 200
新建 | 220 | 50
新建 | 220 | 100
新建 | 220 | 150
新建 | 220 | 200
利用原有 | 110 | 50 | [16 empty] | 60 | 12 | 6
利用原有 | 110 | 100 | [16 empty] | 60 | 12 | 6
利用原有 | 110 | 150 | [16 empty] | 60 | 12 | 6
利用原有 | 110 | 200 | [16 empty] | 60 | 12 | 6
利用原有 | 220 | 50 | [16 empty] | 60 | 12 | 6
利用原有 | 220 | 100 | [16 empty] | 60 | 12 | 6
利用原有 | 220 | 150 | [16 empty] | 60 | 12 | 6
利用原有 | 220 | 200 | [16 empty] | 60 | 12 | 6

## 道路基础数据
地形类别 | 平原 |  | 升压站 | 新建 |  | 桥梁 | 改建
地形类别 | 丘陵 |  |  | 利用原有 |  |  | 新建
地形类别 | 缓坡低山 | [5 empty] | 无
地形类别 | 陡坡低山
地形类别 | 缓坡中山
地形类别 | 陡坡中山
地形类别 | 缓坡高山
地形类别 | 陡坡高山
| 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 场外改扩建道路 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石方回填 | 级配碎石路面(20cm厚) | D1000mm圆管涵 | 浆砌石排水沟 | M7.5浆砌片石挡墙 | 草皮护坡 | 进站道路 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石方回填 | 级配碎石基层(20cm厚) | C30混凝土路面(20cm厚) | D1000mm圆管涵 | 浆砌石排水沟 | M7.5浆砌片石挡墙 | 草皮护坡 | 标志标牌 | 波形护栏 | 施工检修道路工程 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石方回填 | 山皮石路面(20cm厚) | C30混凝土路面(20cm厚) | D1000mm圆管涵 | 浆砌石排水沟 | M7.5浆砌片石挡墙 | 草皮护坡 | 标志标牌 | 波形护栏 | 桥梁 | 用地
| km | m3 | m3 | m3 | m2 | m | m3 | m3 | m2 | km | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m2 | 块 | m | km | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m2 | 块 | m | m2 | m2
平原 |  | 800 | 200 | 1000 | 2500 | 0 | 475 | 0 | 1000 |  | 1560 | 390 | 3250 | 6500 | 6000 | 0 | 475 | 0 | 1000 | 2 | 0 |  | 1560 | 390 | 3250 | 5500 | 0 | 20 | 475 | 0 | 1000 | 2 | 0 |  | 8000
丘陵 |  | 800 | 200 | 1000 | 2500 | 0 | 475 | 0 | 1000 |  | 4800 | 1200 | 3000 | 6500 | 6000 | 0 | 475 | 100 | 2000 | 2 | 0 |  | 4800 | 1200 | 3000 | 6000 | 0 | 20 | 475 | 100 | 2000 | 2 | 0 |  | 10000
缓坡低山 |  | 2000 | 500 | 1250 | 2500 | 0 | 475 | 100 | 1500 |  | 6400 | 1600 | 4000 | 6500 | 6000 | 20 | 475 | 200 | 5000 | 2 | 160 |  | 6400 | 1600 | 4000 | 6000 | 0 | 20 | 475 | 200 | 5000 | 4 | 160 |  | 10000
陡坡低山 |  | 4000 | 1000 | 1250 | 2500 | 0 | 475 | 150 | 2000 |  | 12000 | 3000 | 4500 | 6500 | 6000 | 20 | 475 | 300 | 6000 | 2 | 200 |  | 12000 | 3000 | 4500 | 6000 | 0 | 20 | 475 | 300 | 6000 | 4 | 200 |  | 12000
缓坡中山 |  | 3000 | 750 | 1250 | 2500 | 0 | 475 | 100 | 1000 |  | 8000 | 2000 | 5000 | 6500 | 6000 | 20 | 475 | 250 | 5000 | 2 | 180 |  | 8000 | 2000 | 5000 | 6000 | 0 | 20 | 475 | 250 | 5000 | 4 | 180 |  | 11000
陡坡中山 |  | 5000 | 1250 | 1250 | 2500 | 0 | 475 | 200 | 1000 |  | 14400 | 3600 | 5400 | 6500 | 6000 | 20 | 475 | 350 | 7000 | 2 | 250 |  | 14400 | 3600 | 5400 | 6000 | 0 | 20 | 475 | 350 | 7000 | 4 | 250 |  | 13000
缓坡高山 |  | 4000 | 1000 | 1250 | 2500 | 0 | 475 | 100 | 1000 |  | 9600 | 2400 | 6000 | 6500 | 6000 | 20 | 475 | 300 | 6000 | 2 | 200 |  | 9600 | 2400 | 6000 | 6000 | 0 | 20 | 475 | 300 | 6000 | 4 | 200 |  | 12000
陡坡高山 |  | 6000 | 1500 | 1250 | 2500 | 0 | 475 | 250 | 1000 |  | 16000 | 4000 | 6000 | 6500 | 6000 | 20 | 475 | 400 | 8000 | 2 | 300 |  | 16000 | 4000 | 6000 | 6000 | 0 | 20 | 475 | 400 | 8000 | 4 | 300 |  | 14000
| 四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
| 吊装平台工程 | 一般场地平整 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石方回填 | 浆砌石排水沟 | M7.5浆砌片石护坡 | 草皮护坡
| 台 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2
平原 |  | 1800 | 288 | 72 | 360 | 0 | 0 | 1800
丘陵 |  | 1800 | 2880 | 720 | 1800 | 19 | 0 | 1800
缓坡低山 |  | 1800 | 2880 | 720 | 1800 | 19 | 0 | 1800
陡坡低山 |  | 1800 | 4320 | 1080 | 900 | 19 | 50 | 1800
缓坡中山 |  | 1800 | 3600 | 900 | 1800 | 19 | 20 | 1800
陡坡中山 |  | 1800 | 5040 | 1260 | 900 | 19 | 50 | 1800
缓坡高山 |  | 1800 | 3600 | 900 | 1800 | 19 | 20 | 1800
陡坡高山 |  | 1800 | 5760 | 1440 | 900 | 19 | 50 | 1800